## Subnetwork 1
Summary for a1_IEEE9_C : The load flow converged in 2 iterations !
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Total generation | 320.2033 | 24.233
| Total PQ load | 315 | 114.9999
| Total Z shunt | 0.63721 | -23.4537
| Total ASM | 0 | 0
| Total losses | 4.5661 | -67.3132
1 : BUS_1 V= 1.040 pu/16.5kV 0.00 deg ; Swing bus
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 72.2033 | 25.6425
| PQ Load | 0 | 0
| Z shunt | 0.21691 | 0.18026
| BUS_4 | 71.9864 | 25.4623
2 : BUS_2 V= 1.025 pu/18kV 9.83 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 163 | 7.999
| PQ Load | 0 | 0
| Z shunt | 0.21013 | 0.1751
| BUS_7 | 162.7899 | 7.8239
3 : BUS_3 V= 1.025 pu/13.8kV 4.63 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 85 | -9.4086
| PQ Load | 0 | 0
| Z shunt | 0.21013 | 0.1751
| BUS_9 | 84.7899 | -9.5837
4 : BUS_4 V= 1.024 pu/230kV -2.68 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | -3.9694e-06 | -1.5707e-06
| Z shunt | -2.5293e-06 | -2.9211
| BUS_1 | -71.9863 | -21.7363
| BUS_5 | 41.1693 | 23.3844
| BUS_6 | 30.817 | 1.2731
5 : BUS_5 V= 0.995 pu/230kV -4.47 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 125 | 50
| Z shunt | 5.2366e-05 | -3.9831
| BUS_4 | -40.9165 | -36.1891
| BUS_7 | -84.0835 | -9.8278
6 : BUS_6 V= 1.012 pu/230kV -4.16 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 90 | 30
| Z shunt | 5.9081e-12 | -4.4163
| BUS_4 | -30.6528 | -14.0433
| BUS_9 | -59.3472 | -11.5404
7 : BUS_7 V= 1.026 pu/230kV 3.16 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 1.9728e-05 | -6.225e-05
| Z shunt | -2.3402e-06 | -4.2627
| BUS_2 | -162.7893 | 11.1375
| BUS_5 | 86.3456 | -4.8393
| BUS_8 | 76.4438 | -2.0354
8 : BUS_8 V= 1.017 pu/230kV 0.17 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 100 | 35
| Z shunt | 2.3417e-12 | -3.3455
| BUS_7 | -75.9708 | -9.5189
| BUS_9 | -24.0292 | -22.1356
9 : BUS_9 V= 1.033 pu/230kV 1.40 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 1.6913e-06 | -2.3894e-06
| Z shunt | -2.5301e-06 | -5.0556
| BUS_3 | -84.7897 | 14.4571
| BUS_6 | 60.6747 | -13.9535
| BUS_8 | 24.115 | 4.552

## Subnetwork 2
| P(MW) | Q(Mvar)
Total generation | 320.2033 | 24.233
Total PQ load | 315 | 114.9999
Total Z shunt | 0.63721 | -23.4537
Total ASM | 0 | 0
Total losses | 4.5661 | -67.3132